| VA-06.00-00.00.00.00-00 00 | Erősáram |
| --- | --- |

| VA-06.01-01.00.00.00-00.00 | BONTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-06.01-01.01.00.00-00.00 | Nagyfeszültségű berendezések bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-06.01-01.01.00.00-00.01 | Betonalap visszabontás földmunkával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

- A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

- A környező terület rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.02 | Vasbeton oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Vb. oszlop kitörése, oszlop döntése.

- kiöntött kehelyalap esetén gépi kiemelés

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.03 | Acél oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- A felsővezetéki, illetve oszloptranszformátor tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején, oszlop döntése,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.04 | Portálgerenda bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A gerenda leemeléséhez szükséges összes előkészítő munka elvégzése, beleértve az üzemelő vezetékek elhúzását, feszültségmentesítéseket, sodronyfelkötések és egyéb rögzítések bontását, vágányzár intézését, kitológép bérlését, daruk bérlését,

- A gerenda leemelése

- Az elhúzott vezetékek szükség szerinti helyreállítása, szabályozása

- A gerenda deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.05 | Kereszttartó sodrony leszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.06 | Iránysodrony leszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.07 | Hosszlánc, vonali táp és megkerülő vezeték bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hosszlánc vonali táp és megkerülő vezeték (munkavezeték, tartósodrony, függesztők, válaszszigetelők, villamos kötések, alkatrészek) előírásszerű leszerelése, táp és megkerülő vezeték tartóbakok bontása

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- A leszerelt hosszlánc járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre,

- Vágányzárak intézésével, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.08-00.08 | Feszítőmű leszerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A feszítőmű (vonórudak, feszítő súlyok, súlykeretek, súlyvezetők, súlykötelek, kötélkerekek) előírásszerű leszerelése,

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Az alkatrészek szétszerelése, járműre rakása,

- Visszanyerési anyagok szállítása a kijelölt telepre,

- Törött betonfeszítő súlyok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.09 | Tartószerkezet bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az oszlopokon levő tartószerkezetek le- és szétszerelése, a csavarozott szerelvényekkel együtt,

- Szétválogatott tartószerkezeti karok, sodronyok, kapcsolószerek és szigetelők járműre rakása, szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.10 | Keresztfelfüggesztési csomópont bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A keresztfelfüggesztő sodronyok leszerelése,

- A csomópont alkatrészek szétszerelése, szállításra előkészítése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész, csomópont alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.11 | Szakasz szigetelő leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szakasz szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.12 | Fázishatár szigetelő leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Fázishatár szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész és sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.13 | Vonali táp- és állomási megkerülővezetékek bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Vonali táp leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Állomási megkerülővezeték bontása, föltekerése, szállíthatóvá tétele,

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész, vezeték és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.14 | Szakaszkapcsoló bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros szakaszkapcsolók (áramtalanítása, kikötése) leszerelése, az összes alkatrész szétszerelése,

- Tartókeret és csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.15 | Fényvezetőszálas kábel bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Optikai kábel leemelése, felcsévélése

- Az összes alkatrész és kábel járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.16 | Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelések bekötéseinek, szikraközök, földelési hálók, földelő vezetékek, áram-visszavezetők, csak vontatási áramvezetés célját szolgáló vágányfojtó transzformátor, bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Vasúti vágánykilométer alapján elszámolható, általány árban valamennyi földelés leszerelésével.

| VA-06.01-01.01.00.00-00.17 | Meglévő kapcsolókert berendezés bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókert berendezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, kerítés és szerelvények bontását (motoros vezérlők, kézi vezérlők, szigetelők stb.)

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.18 | Áram-visszavezető sodronyok bontása (szerelvényekkel, komplett) | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szerelvények, sodronyok leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.19 | Figyelmeztető táblák és jelzések, egyéb berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Figyelmeztető táblák, jelzések leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Egyéb berendezések bontása, szállíthatóvá tétele,

- Csavarozott tartó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész, vezeték járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-00.20 | Oszloptranszformátor állomás bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszloptranszformátor bontása a feszítő szigetelőktől a túlfeszültség levezetőn át a szekunder elosztó szekrényig, és a felszálló kábelezésig,

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- A transzformátor gép leemelése és a Mérnök által meghatározott depóhelyre szállítása,

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.21 | Alállomás távvezetéki beton oszlopalap bontása földmunkával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

- A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

- A környező terület rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.22 | Alállomás távvezetéki oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Oszlop döntése,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.23 | Alállomási távvezeték bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Távvezeték bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.24 | Alállomási 120 és 25 kV-os villamos berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Távvezeték bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.25 | Alállomási meglévő kapcsolókerti és FET/HETA berendezés bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókert berendezés, FET/HETA berendezés, és a forgalmi irodában, vagy más vasútüzemi helyiségben elhelyezett vezérlő szekrény bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását,

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.26 | Alállomási berendezések és épített létesítmények felújítást megelőző bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alállomási berendezések bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.27 | Egyenáramú vontatási rendszer negatív visszavezető hálózat bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A negatív visszavezetés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Nyomvonal feltárása, környezetvédelmi engedélyek beszerzése,

- A Tervben meghatározott módon a kábelcsatlakozások, a kábelek teljes kitermelése, elbontása, vagy a felhagyáshoz részleges kiemelés és elszállítás, föld visszatöltés.

- Földfelszínen levő kábelek, valamint a földből kiemelt kábel darabolása, meghatározott telephelyre történő beszállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.28 | Egyenáramú vontatási rendszer szakaszoló szekrény bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kábelek lekötése, szakaszoló szekrény alsó és felső részének bontása, meghatározott telephelyre történő beszállítása.

- Szükség esetén kábelek egyenesbe kötése, a környezet és burkolatok helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.29 | Egyenáramú vontatási rendszer hosszlánc, tartószerkezetek és tápkábel bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges vágányzárak felvétele, valamint minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hosszlánc, a vontatási tápkábel, a hozzátartozó tartóbakok, a munkavezeték, tartósodrony, függesztők, szigetelők, villamos kötések, és ezek alkatrészeinek, szerelvényeinek előírásszerű leszerelése, bontása.

- Elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.30 | Egyenáramú vontatási rendszer érintés és túlfeszültség védelmi, rendszer bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A rendszer bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Egyenáramú vontatási rendszer érintés és túlfeszültség védelmi rendszer és elemeinek (szikraközök, túlfeszültség levezetők, kötési csomópontok, vezetékek, stb.) bontása, elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.31 | Egyenáramú vontatási áramátalakító földelési és érintésvédelmi rendszer, DC áram-visszavezetők bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Földelések bekötéseinek, földelési hálók, földelő vezetékek, áram-visszavezetők, DC vontatási áramvezetés célját szolgáló kábelek, bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.32 | Egyenáramú vontatási áramátalakító műgyantaszigetelésű vontatási transzformátorok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Transzformátor bontása az R-C szekrényektől, a hőfokvédelmeken át a primer és szekunderkábelekig.

- Elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.33 | Egyenáramú vontatási áramátalakító olajszigetelésű vontatási transzformátorok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az olaj eltávolítása a transzformátorból, környezetvédelmi engedélyek beszerzése.

- Transzformátor bontása az R-C szekrényektől, a primer és szekunderkábelekig.

- Az eltávolított, szennyezett olaj elszállítása, megsemmisítése.

- Az olajjal szennyezett vas és egyéb fémhulladék kezelése, elszállítása, újrahasznosítása, szükség esetén megsemmisítése.

- Elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.34 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 11 és 22 kV-os villamos berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Földelés megszüntetése,

- 11-22 kV-os cellasor, megszakítók, szakaszolók, védelmi és automatika elemek betápláló és leágazási kábelek bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.35 | Egyenáramú vontatási áramátalakító DC villamos berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kiszigetelt cellasor rögzítésének megszüntetése,

- 1 kV-os cellasor (pozitív és negatív), DC megszakítók, szakaszolók, védelmi és automatika elemek, betápláló és leágazási kábelek bontása

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.01-01.01.00.00-01.36 | Egyenáramú vontatási áramátalakító egyenirányító berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kiszigetelt berendezés rögzítésének megszüntetése,

- Betápláló és leágazási kábelek bontása

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-01.01.00.00-01.37 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 110 V DC és 230 V AC szünetmentes tápellátást biztosító berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Akkumulátorok, vezérlő és automatika elemek betápláló és leágazási kábelek bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.00 | Kisfeszültségű berendezések bontási munkái |
| --- | --- |

| VA-06.01-02.01.00.00-00.01 | Világítótestek leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Lámpatest leszerelése, a tartószerkezetekkel egyetemben,

- Bontott anyagok ideiglenes tárolása, járműre rakása, elszállítása a kijelölt telepre,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (d) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.02 | Fogyasztásmérő és szekrény leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Csatlakozó kábelek bontása,

- Fogyasztásmérő és a szekrény és szerelvényeinek leszerelése

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.03 | Főelosztó és szekrény leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Csatlakozó kábelek bontása,

- Főelosztó és szerelvényeinek (szekrény) leszerelése

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.04 | # Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- - érintett áramkörök kikapcsolása,

- - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

- - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

- - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.05 | Térvilágítási oszlop bontása 10 m-felett | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- - érintett áramkörök kikapcsolása,

- - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

- - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- A térvilágítási tartó oszlop szükség szerint elemenkénti szétszerelése, kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

- - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.06 | Térvilágítási kábelhálózat bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- A kábelvégek kikötése és bontása, kábelhálózat bontása

- A kábelek elszállítása a kijelölt telepre

- A bontási munkák elvégzése, a helyszín helyreállítása, az elbontott anyagok szétválogatása rakodása, a kijelölt telep(ek) re történő szállítása, szakszerű deponálása

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| VA-06.01-02.01.00.0-00.07 | # Váltófűtés belsőtéri berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Belsőtéri vezérlő berendezés, forgalmi irodai kezelőfelület, diszpécserközponti berendezések, bekötőkábelek és az áramellátás bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-02.01.00.00-00.08 | # Váltófűtés külsőtéri berendezések és kábelek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Külsőtéri körzetvezérlő berendezések, transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó, meteorológiai állomás, csatlakozódobozok, fűtőszálak és a külsőtéri kábelezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep(ek)re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.01-02.02.00.00-00.09 | # Személykocsi előfűtő berendezés bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Transzformátorállomás eszközeinek és berendezéseinek alkatrészekre bontása, szétválogatása, deponálása

- Hasznosítható anyagok szállítása az alállomási telepre, bontási törmelék szállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével

- Helyszín rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.01-02.02.00.00-00.10 | Fűtött tükrök leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Fűtött tükrök leszerelése, a tartószerkezetekkel egyetemben,

- Elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re.

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (d) költségként számolható el.

| VA-06.01-02.02.00.00-00.11 | # Tükörtartó oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Érintett áramkörök kikapcsolása, a csatlakozó földkábelek kikötése, az oszlop kivágása, döntése vagy lecsavarozása az alap tetejéről.

- Szükség szerint szállítható méretűre vágása, ideiglenes deponálása, szállítása kijelölt telepre.

- Oszlopalapok bontása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-00.00.00.00-00.00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-06.02-01.02.00.00-00.00 | Felsővezeték építése |
| --- | --- |

| VA-06.02-01.02.00.00-00.01 | Pörgetett vasbeton oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

| VA-06.02-01.02.00.00.–.00.02 | Speciális vasbeton oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Deponálás a helyszínen,

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.03 | Felsővezetéki T típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.04 | Felsővezetéki L típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.05 | Felsővezetéki F típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.06 | Felsővezetéki K típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.07 | Felsővezetéki KR típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.08 | Felsővezetéki MKR típusú acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Jellegrajz a T.F.É-V.A.02-01.14. számú „Felsővezetéki oszlopok rakodása és szállítása” technológiai utasítás ábragyűjteményben, leírás Rónai Endre Vasúti villamos felsővezeték könyvben,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.09 | Speciális acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe, zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.010 | Acél oszlop átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok terv szerinti méretre vágása.

- Levágott oszlopfej daruzása, elszállítása a kijelölt helyre.

- Megmaradó oszloprész korróziómentesítése, festése.

- Oszlopon elhelyezett szerelvények leszerelése vagy védelembe helyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések, szakfelügyelet intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| VA-06.02-01.02.00.00-00.11 | Portálgerenda elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt – „G” vagy speciális típusú-horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

- Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.12 | Speciális portálgerenda elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt speciális típusú horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

- Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.13 | Kereszttartó sodrony felszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél kereszttartó sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

- Szabályozás elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.14 | Irány sodrony felszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél irány sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

- Szabályozás elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.15 | Tartószerkezet felszerelése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése,

- Varratnélküli horganyzott acélcsőből összeállított szerkezet előszerelése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező tartószerkezet tartókra történő felszerelése

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beépítésével,

- Tartószerkezet szállítása a helyszínre,

- Munkavezetéket tartó alumínium oldalkar rögzítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.16 | Kereszt-felfüggesztési csomópont beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A csomópont összes alkatrészének és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beszerzése,

- Csomópont összeszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.17 | Feszítőmű felszerelés | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gördülőcsapágyas súlykerék, rozsdamentes acél súlykötél (MSZ EN 1706 súlykötélkerékre, DIN 3060, MSZ EN 10264-4:2012 súlykötélre előírások szerint), beton feszítősúlyok, súlyvezető rúd, válaszszigetelők illetve a szükséges szerelvények beszerzése és szállítása a beépítés helyére,

- Csavarozott szerelvények rögzítése oszlopokra,

- Alkatrészek felszerelése, beállítása a hőmérséklet és a hosszlánc hosszának függvényében.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.18 | K100-as hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 10 kN erővel utánfeszített, 100 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- 10 kN erővel utánfeszített, 50 mm2-es bronz hossztartó-sodrony ("DIN 48201-2, DIN 48200-2 ") beszerzése,

- 25 mm2-es bronz Y-sodrony ("DIN 48201-2", DIN 48200-2 szerint) beszerzése,

- 10 mm2-es bronz függesztő sodrony beszerzése,

- Oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beszerzése,

- Anyagok szállítása a helyszínre,

- Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, sodronyok és vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz,

- Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése,

- Hosszláncok szabályozása (21717/2016" Felsővezeték tervezési és létesítési követelményei előírás szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembe helyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, vágánykm-re, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (km) alapján számolható.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.19 | K80-as hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 8 kN erővel utánfeszített, 80 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Hosszláncok szabályozása (21717/2016" Felsővezeték tervezési és létesítési követelményei előírás szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.20 | K65-ös hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 6,5 kN erővel utánfeszített, 65 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Hosszláncok szabályozása (21717/2016" Felsővezeték tervezési és létesítési követelményei előírás szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.21 | Segédsodronyos vezeték építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti erővel utánfeszített, terv szerinti keménységűre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Bronz segédsodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,- oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit fixpont válaszszigetelők beszerzése,

- Anyagok szállítása a helyszínre,

- Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz

- Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése,-de a mérések, és szabályozások nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.22 | Speciális hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az összes vezeték, sodrony, tartószerkezet, keresztfelfüggesztés és a szereléshez szükséges minden alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- A szerelési munka elvégzése,

- De a mérések, és szabályozások nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.23 | Felsővezeték szabályozása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hosszlánc paramétereinek mérésére és szabályozására alkalmas felsővezetéki önjáró szerelő jármű telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hosszláncok szabályozása (21717/2016" Felsővezeték tervezési és létesítési követelményei előírás szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.24 | Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaépítés fázisokhoz tartozó, ideiglenes felsővezetéki átépítési és beszabályozási munkák teljes költsége, a beépítendő anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával, szükséges gépek költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.25 | Vágányhálózat felett ideiglenes felsővezeték elhúzás, részleges bontás (pl. nagy mennyiségű beton alj / zúzottkő rakodás miatt) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- érintett vágány/vágányok felett felsővezeték hosszlánc tehermentesítése (súlyutánfeszítő erők megszüntetése)

- egyedi (tartószerkezet)/csoportos megfogási pontok (csomópontok) hosszlánc rögzítések ideiglenes megszüntetése/bontása

- felsővezeték hosszlánc elhúzása a felsővezeték oszlopsorra, rögzítése/részleges hosszlánc elbontás

- ideiglenesen elhúzott felsővezeték hosszlánc helyreállítása/részlegesen elbontott hosszlánc visszaépítése

- vezetékszabályozás

- szükséges mérések elvégzése/mérési jegyzőkönyv dokumentációk kiállítása

| VA-06.02-01.02.00.00-00.26 | Szakasz szigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szigetelők beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.27 | Fázishatár szigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, Vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szigetelők beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.28 | Vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 240 mm2-es AASC típusú alumínium sodrony (MSZ EN 1301-3, MSZ EN 50182, MSZ EN 50183, MSZ EN 60779 szerint) beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

- 50 mm2-es vörösréz sodrony anyagú (állomási áramkörökhöz leágazó) kapcsolóvezetékek beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, Vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit támszigetelő beszerzése

- Anyagok helyszínre szállítása

- Vezetékek felszerelése, húzóerő beállítása táp és megkerülő vezetékeknél 9,6 kN-ra (vasútkeresztezéseknél 4,8 kN-ra), leágazó kapcsolóvezetékek esetén 4 kN-ra

- Igény szerint előírásoknak megfelelő toldások kialakítása sajtolt kötésekkel, sodronytípushoz kialakított hüvelyekkel

- Szükséges mérések elvégzése, dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.29 | Szakaszkapcsoló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros, 1000 Amperes szakaszoló, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása,

- A szakaszolók felszerelése és beállítása

- A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.30 | Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása

- A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.31 | Önhordó fényvezetőszálas kábel áthelyezése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Új tartószerkezet felszerelése igény szerint régi felújítása, festése

- Meglévő kábel kiváltása, áttelepítése új oszlopsorra (áttelepítés előtt és után a kábel beméretése az szaküzemeltetővel).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.32 | Földelő vezeték létesítése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 50 mm2-es szigetelt, alumínium (gyűjtő) földelő vezeték és tartozékainak beszerzése,

- 50 mm2-es szigetelt, horganyozott acélsodrony érintésvédelmi vezeték kötések és tartozékainak beszerzése

- 95 mm2-es szigetelt réz sodrony az állomási és üzemi áramkötés és tartozékainak beszerzése

- 240 mm2-es AASC sodrony és tartozékainak beszerzése,

- Anyagok szállítása a beépítés helyére

- Sodronyok fektetése, földelési hálózat elkészítése,

- Földelési csomópontok létesítése műtárgyak, aluljárók, fémszerkezetek részére,

- Két sínszálas szigetelt biztosítóberendezés esetén (ha más célból nem áll rendelkezésre) vágányfojtó transzformátor telepítése üzemi földelés céljából,

- Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.33 | Áram-visszavezető építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű, és típusú alumínium sodrony és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése oszlopokra.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.34 | Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felsővezetéki szerkezet bekötések, földpotenciálú sínszálak közti áram visszavezetések, szikraközök alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével (MSZ EN 50122 Vasúti alkalmazások, telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés és védőösszekötés szabvány és a 1/2023 Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat előírásai szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása. A meglévő és új földelés bekötések (térvilágítás, biztosítóberendezés, távközlés, váltófűtés, műtárgyak, peron és pályatartozékok) szabályszerűségének ellenőrzése az illetékes szakszolgálat bevonásával, szükség esetén a hiányosságok pótlásával.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.35 | Önhordó fényvezetőszálas kábel építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- terv szerinti típusú kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

- Építése az érintett előírás szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.36 | Oldalkar felszerelése felsővezeték tartó oszlopra vagy műtárgy szerkezetre (oldalkar hossz 5 méterig) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése,

- Varratnélküli horganyzott acélcsőből összeállított szerkezet előszerelése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező tartószerkezet tartókra történő felszerelése

- A vasúttársaság által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beépítésével,

- Tartószerkezet szállítása a helyszínre,

- Munkavezetéket tartó alumínium oldalkar rögzítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.37 | Felsővezeték tartó szerelvény felfogatására alkalmas szelemenek, szerelvények felszerelése falra, műtárgy vagy födém szerkezetére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, helyszíni mozgatása

- A szelemenek felszerelése falra vagy födém szerkezetre, szerelvények felszerelésével kompletten, megbízóval, üzemeltetővel egyeztetett módon tűzihorganyzott kivitelben és/vagy mázolással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.38 | Kettős oldalkar felszerelése felsővezeték tartó oszlopra vagy műtárgy szerkezetre (oldalkar hossz 5 méterig) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, helyszíni mozgatása

- Az oldalkarok felszerelése felsővezeték tartó oszlopra, tartósodronyok, tartóhorgok, szerelvények felszerelésével kompletten

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.39 | Egyenáramú vontatási rendszer érintés és túlfeszültség védelmi, rendszer kialakítása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A rendszerhez szükséges eszközök beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.40 | Egyenáramú vontatási rendszer negatív vontatási földkábel (1000 mm2) építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Eszközök ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.41 | Egyenáramú vontatási rendszer sín- és vágányösszekötők építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszközök ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.42 | Egyenáramú vontatási rendszer pozitív vontatási tápkábel (240 mm2) felszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszközök ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.43 | Egyenáramú vontatási rendszer pozitív vontatási földkábel (1000 mm2) építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Eszközök ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.44 | Egyenáramú vontatási rendszer sínszekrény elhelyezése burkolt, vagy nyitott pályában | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kábel fektetése sínszekrényhez: földárokba, védőcsőbe, vagy hídi tartószerkezetre.

- Sínszekrény telepítése csavaros kötéssel a síngerinchez.

- Környezet és burkolat helyreállítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.45 | Egyenáramú vontatási rendszer betápláló felvezetés felszerelése tartó oszlopra védőcsőben tápvezetékre | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Betápláló felvezetés felszerelése tartó oszlopra, védőcsőben a tápvezetékre, rögzítőelemekkel, kompletten.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.46 | Egyenáramú vontatási rendszer betápláló felvezetés felszerelése tartó oszlopra védőcsőben munkavezetékre | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Betápláló felvezetés felszerelése tartó oszlopra, védőcsőben majd a munkavezetékre, rögzítőelemekkel, kompletten beüzemelve.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.47 | Egyenáramú vontatási rendszer lengő táppont (táp-leágazás) kialakítása légvezetéki hálózatról | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Lengő táppont kialakítása légvezetéki hálózatról, bilinccsel, sodronyon történt rögzítéssel.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.48 | K120-as hosszlánc építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása:

  - 12 kN erővel utánfeszített, 120 mm2-es CuAg alapanyagú, kör keresztmetszetű, keményre húzott hornyolt ezüst ötvözetű réz huzal, munkavezeték ("MSZ EN 50149" szerint)

  - 14 kN erővel utánfeszített, 70 mm2-es BzII bronz sodrony

  - Két függesztős, 25 mm2-es BzII bronz sodrony

  - 10 mm2-es bronz vagy réz függesztő sodrony

  - 10 mm2-es rozsdamentes sodronyból szélfelfüggesztők

  - Oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvények

  - Üzemeltető által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők

  - Segédanyagok

- Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, sodronyok és vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz.

- Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése.

- Munkavezeték és a tartósodrony összekötése a táppontoknál 1 x 95mm2 réz vezetékkel. A táppont kötések vörösréz anyagú szorítóval közvetlenül a munkavezetékre csatlakozzanak.

- Hosszláncok szabályozása minimum három menetben (az építés után, üzembe helyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.49 | Egyenáramú vontatási rendszer felsővezeték tartókar felszerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése (a hosszlánc egyedi megfogására szolgáló, oszlopokra szerelendő tartószerkezetek üvegszál erősítésű műanyag GRP karoknak kell lennie).

- Tartószerkezet szállítása a helyszínre.

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező tartószerkezet tartókra történő felszerelése.

- Munkavezetéket tartó oldalkar rögzítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.50 | Egyenáramú vontatási rendszer szakaszszigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, az üzemeltető által jóváhagyott szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása.

- Szigetelők beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.51 | Egyenáramú vontatási rendszer árammal járható szakaszszigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, az üzemeltető által jóváhagyott szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása.

- Árammal járható szigetelők beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.52 | Egyenáramú vontatási rendszerben alkalmazott NAYY-O 1 x 240 mm2 kábel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-01.02.00.00-00.53 | Egyenáramú vontatási rendszerben alkalmazott kettős szigetelésű NSGAFöu 1 x 240 mm2 kábel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.54 | Egyenáramú vontatási rendszerben alkalmazott H07V-K 1 x 120 mm2 kábel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.02.00.00-00.55 | Egyenáramú vontatási rendszerben alkalmazott H07V-K 1 x 150 mm2 kábel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.03.00.00-00.00 | Felsővezeték egyéb kiegészítő munkák |
| --- | --- |

| VA-06.02-01.03.00.00-01.01 | Acélszerkezetek, oszlopok festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása

- Acélszerkezetek rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal (21717/2016" Felsővezeték tervezési és létesítési követelményei és MSZ EN ISO 1461, 28773/2023/MAV előírások szerint)

- Oszlopszám felfestése MAVSZ 2925 szerint,

- Nagyfeszültségű jelzés felfestése MAVSZ 2925 szerint,

- Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése MAVSZ 2925 szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.03.00.00-01.02 | Felsővezetéki táblák és jelzések | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Figyelmeztető és tájékoztató táblák gyártása vagy beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Táblák elhelyezése hosszláncra, felsővezeték tartóoszlopra, külön tartóra, és mindazon helyekre, ahonnan a felsővezetéki berendezés megközelíthető.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.03.00.00-01.03 | Acél oszlopok felbetonozása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési, valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás az előírt szintig

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása

- Felsővezeték tartó oszlop felbetonozása a kitűzött szintig

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.03.00.00-01.04 | Egyenáramú vontatási rendszer tápkábel hálózat szabotázsvédelmi rendszer leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, felvonulási-, levonulási-, működési-, valamint élőmunka költsége

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek DC-DC vagy AC-DC tápegységek kikötés

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek tápegységek leszerelése

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek leszerelése

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek kábelezéseinek eltávolítása

- Érzékelő egységek leszerelése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.0.00.00-01.05 | Egyenáramú vontatási rendszer tápkábel hálózat szabotázsvédelmi rendszer telepítése, felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, felvonulási-, levonulási-, működési-, valamint élőmunka költsége

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek felszerelése

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek tápegységek felszerelése

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek kábelezéseinek elkészítése

- Adatgyűjtő-adattovábbító egységek DC-DC vagy AC-DC tápegységek bekötés

- Érzékelő egységek felszerelése

- Érzékelő egységek GPS alapú rendszer illesztése az adatgyűjtő-adattovábbító egységekhez

- A rendszer körzetenkénti élesztése, illesztése a távfelügyeleti központokhoz

- Üzembehelyezéshez szükséges villamos és biztonságtechnikai mérések, vizsgálatok elvégzése, beüzemelés.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-00.00 | Oszloptranszformátorok |
| --- | --- |

| VA-06.02-01.04.00.00-01.01 | 16 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.02 | 25 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.03 | 50 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.04 | 100 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.05 | 160 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.06 | 250 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, szigetelők,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B, C, D fokozat–, világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop(ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- E.144.01.2023 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei előírás alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.07 | 1 kVA teljesítményű feszültségváltó építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- 1 kVA teljesítményű feszültségváltó építése

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A kapcsolódó hálózathoz történő bekötés,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-01.04.00.00-01.08 | Feszültségváltó építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- feszültségváltó építése

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A kapcsolódó hálózathoz történő bekötés,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.00.00.00-00.00 | Szakaszolók távvezérlése (FET, HETA) |
| --- | --- |

| VA-06.02-02.01.00.00-01.01 | Földmunkák a kapcsolókerthez, FET/HETA telepítéséhez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapgödör építésének (geodéziai kitűzés, kiásás gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolási anyag beszerzés és helyszínre szállítás, dúcolás), illetve kábelárok (kapcsolókerti kábelfektetésre és a forgalmi iroda bekötésére) kialakításának teljes költsége, a kitermelt föld lerakóhelyre történő szállításával, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.01.00.00-01.02 | FET/HETA állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókerti tartóoszlopok, szakaszkapcsoló tartó keretek, szakaszkapcsolók (30788/2020/MAV A villamos vontatási energiaellátó rendszer középfeszültségű szakaszolóira és szakaszoló hajtásaira vonatkozó műszaki előírások alapján),

- Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), elosztó vezérlő szekrények, kábelelosztók, érintésvédelmi bekötések alkatrészeinek helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- Keretföldelő (szakaszkapcsoló és hajtásszekrény tartóoszlopai köré), földelő háló vagy alternatív érintésvédelem, állomási érintésvédelmi rendszer összekötő (bekötéssel a földelő vezetékbe),

- Kapcsolókerti kerítés és tartóállvány, kapcsolókerti védőeszközök (földelő rúd, feszültség kémlelő, szigetelt fogó, figyelmeztető táblák) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.01.00.00-01.03 | FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (fázishatári) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), szünetmentes áramellátás, érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz), jelző, táp, vezérlő alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.01.00.00-01.04 | FET/HETA belsőtéri szerelvények telepítése (állomási) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szakaszoló távműködtető berendezés (új vagy a régi bővítése),

- Visszajelentő felület, szünetmentes áramellátás,

- Érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz) alkatrészeinek helyszínre szállítása, építése, visszajelző-, táp- és vezérlő-kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.01.00.00-01.05 | FET diszpécserközpont | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve eszközök, vezérlőasztalok, kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, archiválás, duplex kialakítás, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-02.01.00.00-01.06 | FET/HETA berendezések áramellátása és a jelátviteli rendszerbe való illesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szünetmentes áramellátó berendezés létesítésének, és az áramszolgáltatótól (3x400/230 V 50Hz), tartalék hálózatról (felsővezetékről, 230 V), egyenfeszültségről (48 V), vagy vonali tápkábelről (500V) történő táplálás kialakításának teljes költsége, a szükséges anyagok helyszínre szállításával.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.00.00.00-00.00 | Alállomási villamos berendezések |
| --- | --- |

| VA-06.02-03.01.00.00-00.00 | Alállomási berendezések |
| --- | --- |

| VA-06.02-03.01.00.00-01.01 | Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb. | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb. anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.02 | 120 kV-os villamos berendezések létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120/25 kV transzformátor mezők (12 MVA és/vagy 16 MVA), gyűjtősínek, kétfázisú megszakítók, kétfázisú motoros gyűjtősín szakaszolók, kombinált feszültség és áramváltók, túlfeszültség korlátozók (számlálóval), szigetelők, primer szerelési anyagok, alkatrészeinek, beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.03 | 25 kV-os villamos berendezések létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Egyfázisú megszakítók, szakaszolók, szigetelők, feszültség és áramváltók,

- vonalvizsgáló próbaellenállás áramváltóval, próbaszakaszolók,

- gyűjtősínek, gyűjtősín szakaszolók, motoros vonali szakaszolók,

- 50 kVA segédüzemi transzformátor (ok), felharmonikus szűrő és meddő kompenzátor,

- 25 kV moduláris bővíthető beltéri tokozott (légszigetelésű vagy SF6-os) berendezés,

- 25 kV kábelvégelzárók (kültéri és beltéri),

- 25 kV kábelezés, visszatérő vezetékezés, szerelési anyagok,

- elosztószekrények készülékeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.04 | Segédüzemi villamos berendezések építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 50 kVA segédüzemi (háromfázisú) transzformátorok (25/0,242 kV) szekunder oldali kültéri szekrényeinek (védelem, sorkapcsok, kismegszakítók), váltakozó áramú segédüzemi elosztók (egy illetve háromfázisú), 220 V DC egyenáramú segédüzemi elosztók,

- Akkumulátorok, akkumulátortöltő berendezés, szünetmentes áramforrás, kábelezés készülékeinek és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.05 | Védelmek építése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120 kV védelem, komplex transzformátor védelem, autonóm háromfázisú túláram védelem, felsővezetéki leágazás védelem, alállomási zavaríró,

- Védelmes munkahely (számítógép, monitor, modem, szükséges szoftverek) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.06 | Irányítástechnika építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- FET/SCADA funkciók, 120/25 kV-os transzformátor mezőgépek, 120/25 kV-os transzformátorszabályozó automatikai

- Mezőgépek, 25 kV-os leágazási mezőgépek, állomási közös mezőgépek, központi mezőgép (fejgép), segédüzemi mezőgép,

- Helyi megjelenítő rendszer (ipari kivitelű számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentes áramforrás, szoftverek) berendezéseink beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.07 | Fogyasztásmérés építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120 kV oldali vontatási elszámolási energiamérés (fő és ellenőrző), vontatási elszámolási összegző energiamérés, segédüzemi (egyfázisú és háromfázisú) elszámolási energia mérés biztosításának összes költsége, szekunder kábelezéssel, beleértve az eszközök beszerzését, helyszínre szállítását, telepítését (mérőszekrénybe), a szükséges mérések elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.01.00.00-01.08 | Földelés, érintésvédelmi rendszer építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelő hálók (40x3 mm rézszalag), földelő kutak, földvisszavezetések (terv szerinti, és típusú 1x150 mm2 rézvezetőjű kábel), központi földelő sín áramváltókkal,

- Villámvédelmi rendszer eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, acélszerkezeti elemek termikus hegesztéses csatlakoztatása (oszlopok, portálok, kerítések), a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-00.00 | Kitáplálás az alállomás és 25 kV-os létesítmények közt |
| --- | --- |

| VA-06.02-03.02.00.00-01.01 | Földmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.02 | Betonmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel

- Terv szerinti magasságú szerelőbeton készítése

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,

- Zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.03 | Távvezetéki oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszlopok gyártása

- A vasúttársaság által jóváhagyott konstrukciós dokumentáció szerint, szállítása, állítása,

- Szigetelők felszerelése.

- Az oszlopok számozása, táblázása és egyéb jelölése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.04 | Távvezeték felszerelése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 240 mm2 AASC sodrony és szervélenyeinek, valamint a szigetelők beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték felszerelése a már álló oszlopokra.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.05 | Távvezeték földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszloptalp alatti földelőhálók, távvezetéki szerkezet bekötések alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, illetve a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.06 | 25 kV-os földkábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.02.00.00-01.07 | Vontatási alállomási 25 kV-os kitáplálás cseréje | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Fedvénytervek elkészítése,

- Földmunkák az új távvezetéki oszlopalapokhoz,

- Betonmunkák az új távvezetéki oszlopalapokhoz,

- Távvezetéki oszlopok állítása,

- Távvezeték felszerelése,

- Az új távvezeték földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése,

- Régi távvezeték, távvezetéki oszlopok és beton oszlopalapok bontása földmunkával,

- Bontott távvezeték, oszlopok és betontörmelék elszállítása a megrendelő által kijelölt telepre,

- Az alapgödör visszatöltése és tömörítése, terület rendezése,

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a fedvényterv alapján, a geometriai méretekből számított kilométerben számolható el.

| VA-06.02-03.03.00.00-00.00 | Egyéb projekt specifikus munkák |
| --- | --- |

| VA-06.02-03.03.00.00-01.01 | Vonalbontó automatika létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV-os vontatási feszültség biztosítása a munkavezetékére és tápvezetékére szakaszolókon keresztül két táprendszer esetén, a teljes függetlenség biztosítása mellett, illetve vonalszakaszok összekapcsolása esetén a villamos zavarok minimalizálása érdekében.

- Digitális védelemmel ellátott üzemi kitáplálás (megszakítón keresztül), szükségüzem (a megszakító és védelmi rendszer hibája esetén), fogyasztásmérés (rendszerek közötti elszámolás), vonalvizsgáló próbaellenállás (közvetlen zárlatra kapcsolás megakadályozása),

- Visszakapcsoló automatika, távvezérelhetőség és távfelügyelet (FET központból), üzemi állapot figyelés funkciók biztosításának összes költsége, beleértve az eszközök beszerzését, szállítását, telepítését, a szükséges mérések elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-03.03.00.00-01.02 | Védőberendezések építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés eszközök igénybevétele nélküli megérintésére, vagy nagyfeszültség alatt levő berendezések 2,0 m-es elérhetőségére lehetőséget nyújtó helyek felszerelése védőberendezéssel, érintés elleni védelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- vonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer(ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.00.00.00-00.00 | Áramátalakító villamos berendezések |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.01.00.00-00.00 | Áramátalakító berendezések |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.01.00.00-00.01 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 1 kV-os DC érintésvédelmi rendszer létesítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, áramátalakító DC berendezések érintésvédelmének szerkezeti kialakítása, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész, védelmi egység, beszerzése, helyszínre szállítása

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- DC berendezések kiszigetelése, szekrényvédelem kiépítése.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.02 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 11-22 kV-os érintésvédelmi hálózat létesítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, áramátalakító érintésvédelmi hálózat kialakítása, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Földelőkút kialakítása.

- Érintésvédelmi rendszer vezetékeinek és tartozékainak beszerzése.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-04.01.00.00-00.03 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 0,4 kV-os érintésvédelmi hálózat létesítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, alállomási 0,4 kV-os érintésvédelmi rendszer és hálózat kialakítása, a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Érintésvédelmi rendszer vezetékeinek és tartozékainak beszerzése.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.04 | Egyenáramú vontatási áramátalakító DC áram-visszavezető építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező keresztmetszetű, típusú kábelek, szerelvényei, szakaszolók valamint negatív cellasor beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-04.01.00.00-00.05 | Egyenáramú vontatási áramátalakító vontatási transzformátor telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, áramátalakító vontatási transzformátor és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Transzformátor telepítése.

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Kommutációs védelmek (RC) kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-04.01.00.00-00.06 | Egyenáramú vontatási áramátalakító segédüzemi transzformátor telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, áramátalakító segédüzemi transzformátor és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Transzformátor telepítése.

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Biztosító és védelmi készülékek telepítés.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.07 | Egyenáramú vontatási áramátalakító egyenirányítók telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, áramátalakító vontatási egyenirányító és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Egyenirányító telepítése, kiszigetelése.

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-06.02-04.01.00.00-00.08 | Egyenáramú vontatási áramátalakító 11-22 kV-os védelmek telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező 11-22 kV védelem, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, védelmes munkahely, átviteli technika eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.09 | Egyenáramú vontatási áramátalakító vontatási blokk (egyenirányító) védelmeinek telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező vontatási egyenirányító védelem, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, védelmes munkahely, átviteli technika eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.10 | Egyenáramú vontatási áramátalakító DC vontatási védelmek telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező DC vontatási (kitápláló szakasz) védelmek, zárlatvizsgáló berendezések és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása.

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, védelmes munkahely, átviteli technika eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.11 | # Egyenáramú vontatási áramátalakító segédüzem telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti berendezés és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.12 | # Egyenáramú vontatási áramátalakító DC kitápláló cellasor telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti berendezés és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Érintésvédelmi rendszer és vontatási kábelezés kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.01.00.00-00.13 | # Egyenáramú vontatási áramátalakító 11-22 kV-os cellasor telepítése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti berendezés és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása telepítése.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.00-04.00.00.00-00.00 | Vasúti térvilágítás, energiaellátás |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.02.00.00-00.00 | Térvilágítás építési munkák |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.02.00.01-01.01 | # Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A térvilágítási oszlopok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.02-01.02 | # Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Szerelőbeton készítése szükség szerint az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt vastagságban,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a térvilágítási oszlopok alapgödrébe,

- A betonalapba építendő védőcsövek elhelyezése és rögzítése,

- Zsaluzás elkészítése,

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Szükség szerint oszlop betonfejelés elkészítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.03-01.03 | # 6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút által jóváhagyott, két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tűzihorganyzott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

- Oszlop sorszámozás elkészítése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.04-01.04 | # Terv szerinti fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút által jóváhagyott,-terv szerinti-két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tűzihorganyzott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

- Oszlop sorszámozás elkészítése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.05-01.05 | # 12 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.06-01.06 | # 16 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.07-01.07 | # Speciális acéloszlop, torony állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.08-01.08 | # Kábelárok készítése, visszatöltése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Nyomvonal, határvonal kitűzése,

- Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

- Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

- Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

- Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

- Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

- Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

- 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

- Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

- Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

- Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

- Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.09-01.09 | # Védőcső fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| VA-06.02-04.02.00.10-01.10 | # Védőcső fektetése F63 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| VA-06.02-04.02.00.11-01.11 | # Védőcső fektetése F40 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| VA-06.02-04.02.00.12-01.12 | # Védőcső átsajtolása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Indító és fogadó gödrök megépítése a szükséges dúcolással, vagy rézsűs kiemeléssel,

- Ágyazat készítése,

- Sajtoló berendezés telepítése, helyszínen tartása,

- A védőcső átsajtolása,

- A sajtoló berendezés kiemelése, indító-fogadó aknák helyének földvisszatöltése,

- A visszatöltés rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit

| VA-06.02-04.02.00.13-01.13 | # Védőcső elhelyezése irányított fúrással | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Amennyiben szükséges, indító és fogadó állások megépítése a szükséges dúcolással, vagy

- Rézsűs kiemeléssel, ágyazat készítésével,

- A fúró berendezés és a kiegészítő berendezések, anyagok telepítése, helyszínre szállítása,

- Helyszínen tartása,

- A védőcső elhelyezése irányított fúrással,

- A fúró berendezés kiemelése, a telepített segédberendezések elbontása, elszállítása, az indítófogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit.

| VA-06.02-04.02.00.14-01.14 | # Erőátviteli kábelek fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.15-01.15 | # Kábelek ideiglenes védelembe helyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| VA-06.02-04.02.00.16-01.16 | # Erőátviteli kábel, kábelvég kiképzése, bekötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.17-01.17 | # Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Térvilágítási gyűjtővezetékek, földelő csövek (3 m hosszú, 2'' galvanizált acélcső), térvilágítási szerkezet és elosztó bekötések (felsővezetéki földelési csomópontba, térvilágítási gyűjtővezetékbe, vágány földes ágába, vágányfojtóba) alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján és a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506/4" szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.02.00.18-01.18 | # Elektromos közműcsatlakozás szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Elektromos közműcsatlakozáshoz szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

- Elosztószekrény feliratozása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.03.00.00-00.00 | Elosztószekrények telepítése |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.03.00.01-01.01 | # Fogyasztásmérő szekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Terv szerinti 3x 400 (állomási) illetve 3x63 (megállóhelyi 9 A-ig tipizált fogyasztásmérő szekrény, szerelvények, szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,

- Telepítése áramszolgáltatói engedéllyel állomási vagy megállóhelyi helyiségbe, illetve szabadtéren, zárt kivitelben

- IP 65 védelemmel ellátása, (vandálbiztos kivitelben)

- Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése, a csatlakozó sorkapcsok bontását megakadályozó, szabványos burkolat kialakítással,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben

- Áramszolgáltatói fogyasztásmérő hely felülvizsgálattal, és plombálással

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.03.00.02-01.02 | # Főelosztó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Terv szerinti jelű főelosztó szekrény (beltéri és kültéri világítás, energiaellátás, biztosítóberendezés, távközlés részére), szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló), szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,

- Telepítése állomási vagy megállóhelyi helyiségbe vagy szabadtéren, zárt kivitelben,

- IP 65 védelemmel, (vandálbiztos kivitelben)

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- EPH csomópont kiépítése.

- Főelosztó szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése.

- Védelmi készülékek (kismegszakítók, biztosítók, áramvédő kapcsoló) kialakítása,

- Tűzvédelmi főkapcsoló beépítése,

- Betápláló kábel(ek) bekötése,

- Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

- Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.03.00.03-01.03 | # Térvilágítási elosztószekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Perontető, oszlop, torony, útátjáró, alul- és felüljáró, felvonó világítási és energiaellátó elosztók illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

- Terv szerinti jelű térvilágítási szekrény, szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló) szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása elhelyezése

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

- Betápláló kábel(ek) bekötése,

- Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

- Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.03.00.04-01.04 | # Energiaellátó elosztószekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Felvonó energiaellátó csatlakozó, rakodótéri erőátviteli elosztó, illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

- Elosztószekrény feliratozása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.03.00.05-01.05 | # Rakterületi gépi csatlakozó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A terv szerinti a rakodók elektromos ellátását biztosító szerelt, huzalozott, kismegszakítóval és sorozat kapoccsal kialakított csatlakozó beszerzése, helyszínre szállítása,

- Beépítése, bekötése acélcső oszlop vagy szerelvényszekrényébe vandálbiztos kivitelben, fogyasztásmérési lehetőséggel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| VA-06.02-04.04.00.01-00.01 | # Világítótestek felszerelése |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.04.00.00-00.00 | # Lámpatest felerősítő acélszerkezet rögzítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tartószerkezetek gyártása vagy beszerzése lámpafejek és elosztószekrények felerősítésére (beleértve a felsővezeték tartó oszlop meghosszabbítását, oszlop oldali és fényvető tartószerkezeteket kialakítását is),

- Tartószerkezetek helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, felszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.02-00.02 | # Acélszerkezetek festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása,

- Rácsos acéloszlopok és lámpafelerősítő szerelvények rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal ("MÁV Sz. 2922", "MSZ-04-803-20" szerint),

- Oszlopszám felfestése,

- Nagyfeszültségű jelzés felfestése,

- Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.03-00.03 | # 70 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.04-00.04 | # 150 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.05-00.05 | # 250 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.06-00.06 | # Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- Szükség esetén a felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig,

- (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.07-00.07 | # 150W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül,) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.08-00.08 | # 250 W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékkel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.09-00.09 | # 400W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláramvédelmi készülék nélkül) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.10-00.10 | # 500W-os vályús szimmetrikus fényvető felszerelése (fényforrás: halogén izzó) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott halogén fényvető (két végén fejelt halogén izzóval, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.11-00.11 | # 70W-os mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.12-00.12 | # Mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.13-00.13 | # Terv szerinti teljesítményű oldalfalba szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) vagy kompaktfénycsöves világítótest beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.14-00.14 | # Oldalfalba szerelhető süllyesztett lépcsővilágító LED-es lámpatest. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott LED fényforrással ellátott oldalfalba süllyeszthető lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.15-00.15 | # Speciális lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott és a tervekben meghatározott típusú lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.16-00.16 | # Speciális lámpatest felszerelése indirekt megvilágítás céljából. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott LED fényforrással ellátott lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.18-00.18 | # Világítástechnikai vizsgálat elvégzése | ó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vizsgált területek megvilágításának fénytechnikai mérései, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és a világítástechnikai szabvány előírások ellenőrzése, a világítástechnikai felülvizsgálati mérési jegyzőkönyv eredmények hitelesítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.04.00.19-00.19 | # Elkészült világítástechnikai berendezés méréseinek elvégzése és dokumentálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az elkészült valamennyi világítástechnikai berendezés teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.00-00.00 | # Egyéb projekt specifikus munkák |
| --- | --- |

| VA-06.02-04.05.00.01-01.01 | # 20/0,4 kV-os Transzformátor állomás átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő oszlop transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.02-01.02 | # 20/0,4 kV-os Transzformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti beszerzésének, helyszínre történő szállításának és telepítésének teljes költsége

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.03-01.03 | # Energiaellátó vezeték kiépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Nyomvonal, határvonal kitűzése,

- Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

- Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

- Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

- Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

- Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

- Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

- Szükséges tervben előírt minőségű kábel fektetése,

- Csatlakozási pont előírásszerű kialakítása,

- 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

- Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

- Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

- Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

- Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.04-01.04 | # Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az elkészült valamennyi elektromos hálózat, (pl. Építmény, objektum, berendezés stb.) Teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen,

- Mérések elkészítése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.05-01.05 | # Hálózat fejlesztés hozzájárulási díja | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és szükséges többletenergia egyszeri hálózatfejlesztési (közműfejlesztés) díja.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A fejlesztési díj alapja a fejlesztés nagysága, mértékegysége „A” meghatározható.

| VA-06.02-04.05.00.06-01.06 | # Vasúti transzformátor-állomás létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti létesítés teljes költsége

- Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.07-01.07 | # Vasúti transzformátor-állomás átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő vasúti transzformátor-állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

- Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-04.05.00.08-01.08 | # 22 W-os kijáratjelző felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott LED fényforrással ellátott kijáratjelző beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése szünetmentes elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.00-05.00.00.00-00.00 | # Egyéb elektromos berendezések |
| --- | --- |

| VA-06.00-05.01.00.00-00.00 | # Villamos váltófűtés |
| --- | --- |

| VA-06.02-05.01.00.00-01.01 | # Kis-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Maximum 12 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

- Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

- Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

- Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint)

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.02 | # Kis-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Maximum 12 váltó fűtése

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

- Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.03 | # Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minimum 13 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő

- Berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

- Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

- Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

- Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint) szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.04 | # Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Minimum 13 váltó fűtése

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

- Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.05 | # Diszpécserközpont és berendezései telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a diszpécserközponti kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.06 | # Transzformátor-állomás kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 25kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.07 | # Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 50kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.08 | # Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 100kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.09 | # Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 160kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.10 | # Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 250kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.11 | # Transzformátor betáplálási elosztó kiegészítése/bővítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a távleolvasható fogyasztásmérőket, áramváltókat, a null bontót, főbiztosítót,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.12 | # Meteorológiai érzékelők telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű meteorológiai állomási vezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a központi egységet, adatátviteli csatornát, üzemkészség jelző kontaktust,

- Vezérlő szekrény és eszközök helyszínre szállítása, szerelése és telepítése állomásfejenként,

- Tápfeszültség (24 V DC) bekötése,

- Fűtött és fűtetlen sín hőmérsékletérzékelők telepítése és bekötése,

- Környezeti hőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, vályúalj nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, szerelése, és csatlakoztatása a meteorológiai állomáshoz.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.13 | # Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 1-4 váltó fűtéséhez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.14 | # Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 5-8 váltó fűtéséhez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.15 | # Váltófűtési körzetvezérlő szekrény irányítástechnikai bővítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat, kétpólusú kismegszakítókat, áramérzékelőket, áramváltókat, feszültségérzékelőt, sorkapcsokat, teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése (1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.16 | # Kitérő csatlakozó szekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szekrény elhelyezése földmunkával, bekötések elvégzése nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.17 | # Fűtőszál csatlakozó doboz (síndoboz) telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szekrény elhelyezése, síngerincre rögzítése, bekötések elvégzése nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.18 | # Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Fektetése transzformátor kapcsolószekrény, váltófűtési körzetvezérlő és a kitérő csatlakozó szekrény közé kész földárokba, védőcsőbe, vagy kábelcsatornába ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.19 | # Hajlékony erőátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel, és hajlékony gégecső beszerzése, szállítása a beépítés helyére,-fektetése kitérő csatlakozó szekrény és a fűtőszál csatlakozó szekrény vagy a fűtőszál közé, hajlékony gégecsőbe húzva ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.20 | # Műanyag szigetelésű réz erű adatátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrott érpárú terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

- Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.21 | # Műanyag szigetelésű optikai kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- terv szerinti típusú, műanyag köpenyű, optikai kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

- Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.22 | Kábelvég kiképzése, bekötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Bekötés elvégzése transzformátor kapcsolószekrényhez, váltófűtési körzetvezérlőhöz és a kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez,

- Bekötés elvégzése kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez és a fűtőszálhoz

- Bekötés elvégzése váltófűtési körzetvezérlőkhöz, az állomási kezelőfelülethez és a transzformátor kapcsolószekrényhez,

- Érintésvédelmi rendszer bekötése, az érintésvédelmi vizsgálatok elvégzésével 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.23 | Kitérő felszerelése 4 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.24 | Kitérő felszerelése 6 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.25 | # Kitérő felszerelése 8 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.26 | # Kitérő felszerelése 12 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.27 | # Kitérő felszerelése 16 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.01.00.00-01.28 | # Vályúalj felszerelése 2 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 1800 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása,

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.00-05.02.00.00-00.00 | # Személykocsi előfűtő |
| --- | --- |

| VA-06.02-05.02.00.00-01.01 | # Személykocsi előfűtő előregyártott transzformátorház telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott típusú, terv szerinti belső méretű előregyártott vb. Transzformátorház beszerzése, helyszínre szállítása,

- Terület előkészítése, alapozás kialakítása,

- Transzformátorház elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.02-05.02.00.00-01.02 | # Személykocsi előfűtő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25/1,5 kV-os egyfázisú műgyanta tokozású száraztranszformátor, illetve az előfűtési rendszer összes további eszközének beszerzése, helyszínre szállítása,

- Előfűtő transzformátorállomás és belső villamos installáció (fűtés, világítás, villamos erőátviteli hálózat) telepítése,

- Csatlakozó és vezérlő szekrények telepítése,

- Kültéri kábelezési munkák, beleértve a földmunkákat,

- Védelem és automatika funkciók kialakítása,

- Segédüzemi energiaellátás bekötése

- Földelések és áram-visszavezetések kialakítása,

- Szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| VA-06.00-05.03.00.00-00.00 | # Elektromos tükörfűtés |
| --- | --- |

| VA-06.00-05.03.00.00-00.01 | # Földmunkák tükörfűtési oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tükörfűtési oszlopok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- A kitermelt felesleges föld, sitt szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészítése, a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése (pl.: aszfaltozás térkövezés), helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.00-05.03.00.00-00.02 | # Betonmunkák tükörfűtési oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti, minőségű beton, betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Szerelőbeton készítése szükség szerint az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt vastagságban,

- Zsaluzás elkészítése, szükséges betonvasak, rögzítő csavarok, védőcsövek és egyéb szerelvények elhelyezése a tükörfűtési oszlopok alapgödrében.

- A beton bedolgozása, utókezelése.

- Zsaluzat bontása, szükség szerint oszlop betonfejelés elkészítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.00-05.03.00.00-00.03 | # Acél csőoszlop állítása tükörfűtéshez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az üzemeltető által jóváhagyott, tűzihorganyzott acél csőoszlop beszerzése (gyártása), helyszínre szállítása, állítása, oszlop számozás elkészítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.00-05.03.00.00-00.04 | # Fűtött tükör felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés felszereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az üzemeltető által jóváhagyott fűtött tükör beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése tartó szerkezettel együtt

- Érintésvédelmi rendszer, primer és szekunder oldali kábelezés kialakítása.

- Üzembehelyezéshez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.03-00.00.00.00-00.00 | Fenntartási munkák |
| --- | --- |

| VA-06.03-01.00.00.00-00.01 | # Világítótestek, fényforrások cseréje, karbantartása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott és a tervekben meghatározott típusú lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.03-01.00.00.00-00.02 | # Világítótestek, fényforrások cseréje, karbantartása alpin technika alkalmazásával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott és a tervekben meghatározott típusú lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról rendeletben foglaltak szerinti munkavégzés, a szükséges kollektív munkavédelmi módszerekkel, eszközökkel (állványzat, kosaras személyemelő, függesztett munkaállvány stb.).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-06.04-00.00.00.00-00.00 | Üzemeltetési munkák |
| --- | --- |